## 实体
id | name | label | attribute
| 绩溪公司 | company
| 绩溪电站 | station
| 1号机组 | turbine
| 2号机组 | turbine
| 3号机组 | turbine
| 4号机组 | turbine
| 5号机组 | turbine
| 6号机组 | turbine
| 500kVⅠ母线 | busbar
| 500kVⅡ母线 | busbar
| 1号电缆线 | line
| 绩河线5051开关 | switch
| 绩徽线5052开关 | switch
| 母联5012开关 | switch
| 5001开关 | switch
| 水泵水轮机 | equipment
| 主轴密封 | system
| 主轴密封压力开关 | component
| 主轴密封主泵 | component
| 主轴密封备用泵 | component
| 尾水管 | equipment
| 水泵水轮机辅助设备 | system
| 监控系统 | equipment
| 水轮机辅助控制柜 | component
| 蜗壳层端子箱 | component
| 主轴密封滤水器 | part
| 技术供水过滤器 | part
| 继电器K06 | part
| 水轮机辅控柜电源 | part
| 小雨 | weather
| 抽水运行 | turbine_state
| 停机备用 | turbine_state
| 未投入运营 | turbine_state
| 主轴密封供水压力信号回路故障，误发信号 | cause
| 主轴密封压力开关故障，误动作 | cause
| 主轴密封主/备用泵故障 | cause
| 主轴密封主/备用泵出口压力低 | cause
| 主轴密封滤水器反冲洗动作导致出口压力突变 | cause
| 主轴密封供水压力定值设置不合理 | cause
| 1号机抽水工况运行过程中主轴密封冷却润滑水压力低机械事故停机 | defect_description | "缺陷发生时间": "2020年05月30日", "处理完毕时间": "2020年05月30日"
| 检查主轴密封机械保护配置及逻辑是否一致 | suggestion
| 检查主轴密封供水压力信号回路 | suggestion
| 检查主轴密封压力开关 | suggestion
| 检查主轴密封主/备用泵出口压力 | suggestion
| 1号机组主轴密封压力消失 | alert
| 1号机组主轴密封压力低未复归 | alert
| 主轴密封滤水器反冲洗自动启动 | event
| 主轴密封冷却润滑水供水出口压力下降 | event
| 主轴密封冷却润滑水压力低保护动作 | event
| 机组事故停机 | event
| 主轴密封冷却润滑水压力低事故停机逻辑定值设置不合理 | event
| 下库水位（323.7米）处于较低阶段 | event
| 尾水管净水压力较低 | event
| 机械保护定值设置不合理 | problem
| 机械保护逻辑配置不合理 | problem
| 梳理全厂机械跳闸矩阵保护定值设置情况 | measure
| 梳理全厂机械跳闸矩阵保护逻辑配置情况 | measure
| 排查单一元器件动作即可动作出口的保护，对不合理的及时进行整改 | measure
| 厂家提供对机组主轴密封的保护配置进行优化调整的方案 | measure
| 厂家提供对机组主轴密封的动作延时进行优化调整的方案 | measure
| 厂家提供对机组主轴密封逻辑定值进行优化调整的方案 | measure
| 根据厂家提交方案完成设备异动 | measure

## 关系
startID | startName | endID | endName | type | attribute
| 绩溪公司 |  | 绩溪电站 | consist_of
| 绩溪电站 |  | 1号机组 | consist_of
| 绩溪电站 |  | 2号机组 | consist_of
| 绩溪电站 |  | 3号机组 | consist_of
| 绩溪电站 |  | 4号机组 | consist_of
| 绩溪电站 |  | 5号机组 | consist_of
| 绩溪电站 |  | 6号机组 | consist_of
| 1号机组 |  | 水泵水轮机 | consist_of
| 1号机组 |  | 尾水管 | consist_of
| 1号机组 |  | 监控系统 | consist_of
| 水泵水轮机 |  | 主轴密封 | consist_of
| 主轴密封 |  | 主轴密封主泵 | consist_of
| 主轴密封 |  | 主轴密封备用泵 | consist_of
| 主轴密封 |  | 主轴密封压力开关 | consist_of
| 水泵水轮机 |  | 水泵水轮机辅助设备 | consist_of
| 水泵水轮机辅助设备 |  | 水轮机辅助控制柜 | consist_of
| 尾水管 |  | 蜗壳层端子箱 | consist_of
| 主轴密封主泵 |  | 主轴密封滤水器 | consist_of
| 主轴密封主泵 |  | 技术供水过滤器 | consist_of
| 水轮机辅助控制柜 |  | 继电器K06 | consist_of
| 水轮机辅助控制柜 |  | 水轮机辅控柜电源 | consist_of
| 1号机组 |  | 抽水运行 | working_mode | "时间": "故障前"
| 2号机组 |  | 停机备用 | working_mode | "时间": "故障前"
| 3号机组 |  | 未投入运营 | working_mode | "时间": "故障前"
| 4号机组 |  | 未投入运营 | working_mode | "时间": "故障前"
| 5号机组 |  | 未投入运营 | working_mode | "时间": "故障前"
| 6号机组 |  | 未投入运营 | working_mode | "时间": "故障前"
| 1号机组 |  | 停机备用 | working_mode | "时间": "故障后"
| 2号机组 |  | 抽水运行 | working_mode | "时间": "故障后"
| 3号机组 |  | 未投入运营 | working_mode | "时间": "故障后"
| 4号机组 |  | 未投入运营 | working_mode | "时间": "故障后"
| 5号机组 |  | 未投入运营 | working_mode | "时间": "故障后"
| 6号机组 |  | 未投入运营 | working_mode | "时间": "故障后"
| 1号机组 |  | 1号机组主轴密封压力消失 | failure_alert
| 1号机组 |  | 1号机组主轴密封压力低未复归 | failure_alert
| 1号机组主轴密封压力低未复归 |  | 主轴密封供水压力信号回路故障，误发信号 | related_to
| 1号机组主轴密封压力低未复归 |  | 主轴密封压力开关故障，误动作 | related_to
| 1号机组主轴密封压力低未复归 |  | 主轴密封主/备用泵故障 | related_to
| 1号机组主轴密封压力低未复归 |  | 主轴密封主/备用泵出口压力低 | related_to
| 1号机组主轴密封压力低未复归 |  | 主轴密封滤水器反冲洗动作导致出口压力突变 | related_to
| 1号机组主轴密封压力低未复归 |  | 主轴密封供水压力定值设置不合理
| 主轴密封供水压力信号回路故障，误发信号 |  | 检查主轴密封机械保护配置及逻辑是否一致 | related_to
| 主轴密封供水压力信号回路故障，误发信号 |  | 检查主轴密封供水压力信号回路 | related_to
| 主轴密封压力开关故障，误动作 |  | 检查主轴密封压力开关 | related_to
| 主轴密封主/备用泵出口压力低 |  | 检查主轴密封主/备用泵出口压力 | related_to
| 主轴密封滤水器反冲洗动作导致出口压力突变 |  | 检查主轴密封主/备用泵出口压力 | related_to
| 主轴密封供水压力定值设置不合理 |  | 检查主轴密封主/备用泵出口压力 | related_to
| 1号机抽水工况运行过程中主轴密封冷却润滑水压力低机械事故停机 |  | 机械保护定值设置不合理 | related_to
| 1号机抽水工况运行过程中主轴密封冷却润滑水压力低机械事故停机 |  | 机械保护逻辑配置不合理 | related_to
| 1号机抽水工况运行过程中主轴密封冷却润滑水压力低机械事故停机 |  | 1号机组 | related_to
| 机械保护定值设置不合理 |  | 梳理全厂机械跳闸矩阵保护定值设置情况 | related_to
| 机械保护逻辑配置不合理 |  | 梳理全厂机械跳闸矩阵保护逻辑配置情况 | related_to
| 机械保护逻辑配置不合理 |  | 排查单一元器件动作即可动作出口的保护，对不合理的及时进行整改 | related_to
| 机械保护定值设置不合理 |  | 排查单一元器件动作即可动作出口的保护，对不合理的及时进行整改 | related_to
| 机械保护定值设置不合理 |  | 厂家提供对机组主轴密封的保护配置进行优化调整的方案 | related_to
| 机械保护逻辑配置不合理 |  | 厂家提供对机组主轴密封逻辑定值进行优化调整的方案 | related_to
| 机械保护定值设置不合理 |  | 厂家提供对机组主轴密封的动作延时进行优化调整的方案 | related_to
| 主轴密封滤水器反冲洗自动启动 |  | 主轴密封冷却润滑水供水出口压力下降 | lead_to
| 主轴密封冷却润滑水供水出口压力下降 |  | 主轴密封冷却润滑水压力低保护动作 | lead_to
| 主轴密封冷却润滑水压力低保护动作 |  | 机组事故停机 | lead_to
| 主轴密封冷却润滑水压力低事故停机逻辑定值设置不合理 |  | 主轴密封冷却润滑水压力低保护动作 | lead_to
| 下库水位（323.7米）处于较低阶段 |  | 主轴密封冷却润滑水供水出口压力下降 | lead_to
| 尾水管净水压力较低 |  | 主轴密封冷却润滑水供水出口压力下降 | lead_to