## 实体
id | name | label
| 绩溪公司 | company
| 绩溪电站 | station
| 1号机组 | turbine
| 2号机组 | turbine
| 3号机组 | turbine
| 4号机组 | turbine
| 5号机组 | turbine
| 6号机组 | turbine
| 500kVⅠ母线 | busbar
| 500kVⅡ母线 | busbar
| 5001开关 | switch
| 5003开关 | switch
| 5005开关 | switch
| 1号电缆线 | line
| 2号电缆线 | line
| 3号电缆线 | line
| 主变压器 | equipment
| 发电机 | equipment
| 保护A柜 | system
| 保护B柜 | system
| GIS设备 | equipment
| 断路器 | system
| 定子 | system
| 灭弧室 | equipment
| 主回路触头 | part
| 灭弧触头 | part
| 机械传动部件 | part
| 晴 | weather
| 发电运行 | turbine_state
| 停机 | turbine_state
| D修 | turbine_state
| 发电机出口开关GCB01设备内部存在接地故障 | cause
| 1号机发电启动过程中因定子接地保护动作电气事故停机 | defect_description | "缺陷发生时间": "2021年06月04日16时02分", "处理完毕时间": "2021年06月04日23时08分"
| 检查检修历史记录及试验记录 | suggestion
| 对1号机母线洞进行通风，并检测气体含量 | suggestion
| 通知ABB厂家人员进厂配合检查消缺 | suggestion
| 发电机A/B套保护总跳闸信号输出 | alert
| 定子接地保护动作 | alert
| 1号机GCB SF6压力低报警 | alert
| A相主触头未充分接触 | event
| 负载电流大部分通过灭弧触头导流 | event
| 灭弧触头急剧发热熔融 | event
| 灭弧室内部绝缘击穿、对地放电 | event
| 机组发电启动过程中机定子接地保护动作跳机 | event
| 熔融物堆积到灭弧室底部 | event
| 金属部件机械应力降低 | event
| 灭弧室内部气压短暂升高波动 | event
| 受热后的灭弧室底部薄弱部分在气压和电弧综合作用下被冲开 | event
| SF6气体释放 | event
| 灭弧室机械传动部件故障无有效的监测手段 | problem
| 对于类似缺陷缺乏有效检测方法，且国内缺乏相应标准和规范的技术支撑 | problem
| 做好GCB设备故障的事故预想并定期针对不同工况开展应急演练 | measure
| 加强相关专业培训，提升类似故障处置能力 | measure
| 定期对灭弧室底部连杆及传动杆进行检查 | measure
| 在机组分合闸或升负荷至稳定后的15分钟内避免人员靠近GCB设备部件 | measure

## 关系
startID | startName | endID | endName | type
| 绩溪公司 |  | 绩溪电站 | consist_of
| 绩溪电站 |  | 1号机组 | consist_of
| 绩溪电站 |  | 2号机组 | consist_of
| 绩溪电站 |  | 3号机组 | consist_of
| 绩溪电站 |  | 4号机组 | consist_of
| 绩溪电站 |  | 5号机组 | consist_of
| 绩溪电站 |  | 6号机组 | consist_of
| 1号机组 |  | 主变压器 | consist_of
| 1号机组 |  | 发电机 | consist_of
| 1号机组 |  | GIS设备 | consist_of
| 发电机 |  | 保护A柜 | consist_of
| 发电机 |  | 保护B柜 | consist_of
| 发电机 |  | 定子 | consist_of
| GIS设备 |  | 灭弧室 | consist_of
| 灭弧室 |  | 主回路触头 | consist_of
| 灭弧室 |  | 灭弧触头 | consist_of
| 灭弧室 |  | 机械传动部件 | consist_of
| 1号机组 |  | 停机备用 | working_mode | "时间": "故障前"
| 2号机组 |  | 停机备用 | working_mode | "时间": "故障前"
| 3号机组 |  | 停机备用 | working_mode | "时间": "故障前"
| 4号机组 |  | 停机备用 | working_mode | "时间": "故障前"
| 5号机组 |  | D修 | working_mode | "时间": "故障前"
| 6号机组 |  | 停机备用 | working_mode | "时间": "故障前"
| 1号机组 |  | 停机 | working_mode | "时间": "故障后"
| 2号机组 |  | 停机备用 | working_mode | "时间": "故障后"
| 3号机组 |  | 停机备用 | working_mode | "时间": "故障后"
| 4号机组 |  | 停机备用 | working_mode | "时间": "故障后"
| 5号机组 |  | D修 | working_mode | "时间": "故障后"
| 6号机组 |  | 发电运行 | working_mode | "时间": "故障后"
| 1号机组 |  | 发电机A/B套保护总跳闸信号输出 | failure_alert
| 1号机组 |  | 定子接地保护动作 | failure_alert
| 1号机组 |  | 1号机GCB SF6压力低报警 | failure_alert
| 1号机发电启动过程中因定子接地保护动作电气事故停机 |  | 1号机组 | related_to
| 1号机发电启动过程中因定子接地保护动作电气事故停机 |  | 灭弧室机械传动部件故障无有效的监测手段 | related_to
| 1号机发电启动过程中因定子接地保护动作电气事故停机 |  | 对于类似缺陷缺乏有效检测方法，且国内缺乏相应标准和规范的技术支撑 | related_to
| 灭弧室机械传动部件故障无有效的监测手段 |  | 定期对灭弧室底部连杆及传动杆进行检查 | related_to
| 对于类似缺陷缺乏有效检测方法，且国内缺乏相应标准和规范的技术支撑 |  | 做好GCB设备故障的事故预想并定期针对不同工况开展应急演练 | related_to
| 对于类似缺陷缺乏有效检测方法，且国内缺乏相应标准和规范的技术支撑 |  | 加强相关专业培训，提升类似故障处置能力 | related_to
| 对于类似缺陷缺乏有效检测方法，且国内缺乏相应标准和规范的技术支撑 |  | 在机组分合闸或升负荷至稳定后的15分钟内避免人员靠近GCB设备部件 | related_to
| 发电机A/B套保护总跳闸信号输出 |  | 发电机出口开关GCB01设备内部存在接地故障 | related_to
| 定子接地保护动作 |  | 发电机出口开关GCB01设备内部存在接地故障 | related_to
| 发电机出口开关GCB01设备内部存在接地故障 |  | 检查检修历史记录及试验记录 | related_to
| 发电机出口开关GCB01设备内部存在接地故障 |  | 对1号机母线洞进行通风，并检测气体含量 | related_to
| 发电机出口开关GCB01设备内部存在接地故障 |  | 通知ABB厂家人员进厂配合检查消缺 | related_to
| A相主触头未充分接触 |  | 负载电流大部分通过灭弧触头导流 | lead_to
| 负载电流大部分通过灭弧触头导流 |  | 灭弧触头急剧发热熔融 | lead_to
| 灭弧触头急剧发热熔融 |  | 灭弧室内部绝缘击穿、对地放电 | lead_to
| 灭弧室内部绝缘击穿、对地放电 |  | 机组发电启动过程中机定子接地保护动作跳机 | lead_to
| 机组发电启动过程中机定子接地保护动作跳机 |  | 定子接地保护动作 | lead_to
| 灭弧触头急剧发热熔融 |  | 熔融物堆积到灭弧室底部 | lead_to
| 熔融物堆积到灭弧室底部 |  | 金属部件机械应力降低 | lead_to
| 金属部件机械应力降低 |  | 灭弧室内部气压短暂升高波动 | lead_to
| 灭弧室内部气压短暂升高波动 |  | 受热后的灭弧室底部薄弱部分在气压和电弧综合作用下被冲开 | lead_to
| 受热后的灭弧室底部薄弱部分在气压和电弧综合作用下被冲开 |  | SF6气体释放 | lead_to
| SF6气体释放 |  | 1号机GCB SF6压力低报警 | lead_to