## 实体
id | name | label
| 绩溪公司 | company
| 绩溪电站 | station
| 1号机组 | turbine
| 2号机组 | turbine
| 3号机组 | turbine
| 4号机组 | turbine
| 5号机组 | turbine
| 6号机组 | turbine
| 500kV双母线 | busbar
| Ⅰ母 | busbar
| Ⅱ母 | busbar
| 绩徽线5052开关 | switch
| 绩河线5051开关 | switch
| 母联5012开关 | switch
| 5001开关 | switch
| 5003开关 | switch
| 5005开关 | switch
| 1号电缆线 | line
| 2号电缆线 | line
| 3号电缆线 | line
| 绩徽5704线 | line
| 开关站 | equipment
| 继保室 | system
| 保护柜 | system
| 开关间隔 | system
| 线路保护装置 | component
| 雷雨天气 | weather
| 发电运行 | turbine_state
| 停机 | turbine_state
| 绩徽线5052开关间隔事故 | alert
| 绩徽5704线第一套保护柜线路保护跳闸 | alert
| 绩徽5704线第二套保护柜线路保护装置保护跳闸 | alert
| 5052开关A/B/C相合位复归 | alert
| 绩徽5704线线路保护动作导致绩徽线5052开关跳闸 | defect_description
| 雷暴天气导致绩徽5704线相接地短路 | problem
| 进一步加强值班应急处置培训，做好事故预想，尤其是雷雨天气 | measure
| 加强与华东网调沟通 | measure
| BC相接地短路 | cause
| 检查一次开关和二次回路 | suggestion
| 查看保护装置动作情况 | suggestion
| 查阅保护装置动作报告 | suggestion
| 查阅故障录波器录波图 | suggestion
| 雷暴天气 | event
| 绩徽5704线BC相接地短路 | event
| 绩徽5704线第一套保护装置动作 | event
| 绩徽5704线第二套保护装置动作 | event
| 绩徽线5052开关重合闸未启动 | event
| 重合功能闭锁 | event
| 保护装置动作 | event

## 关系
startID | startName | endID | endName | type
| 绩溪公司 |  | 绩溪电站 | consist_of
| 绩溪电站 |  | 1号机组 | consist_of
| 绩溪电站 |  | 2号机组 | consist_of
| 绩溪电站 |  | 3号机组 | consist_of
| 绩溪电站 |  | 4号机组 | consist_of
| 绩溪电站 |  | 5号机组 | consist_of
| 绩溪电站 |  | 6号机组 | consist_of
| 绩徽5704线 |  | 开关站 | consist_of
| 开关站 |  | 继保室 | consist_of
| 开关站 |  | 保护柜 | consist_of
| 开关站 |  | 开关间隔 | consist_of
| 开关站 |  | 绩徽线5052开关 | consist_of
| 开关站 |  | 绩河线5051开关 | consist_of
| 保护柜 |  | 线路保护装置 | consist_of
| 1号机组 |  | 停机 | working_mode | "时间": "故障前"
| 2号机组 |  | 运行 | working_mode | "时间": "故障前"
| 3号机组 |  | 停机 | working_mode | "时间": "故障前"
| 4号机组 |  | 运行 | working_mode | "时间": "故障前"
| 5号机组 |  | 停机 | working_mode | "时间": "故障前"
| 6号机组 |  | 停机 | working_mode | "时间": "故障前"
| 1号机组 |  | 停机 | working_mode | "时间": "故障后"
| 2号机组 |  | 运行 | working_mode | "时间": "故障后"
| 3号机组 |  | 停机 | working_mode | "时间": "故障后"
| 4号机组 |  | 运行 | working_mode | "时间": "故障后"
| 5号机组 |  | 停机 | working_mode | "时间": "故障后"
| 6号机组 |  | 停机 | working_mode | "时间": "故障后"
| 绩徽线5052开关 |  | 绩徽线5052开关间隔事故 | failure_alert
| 绩徽5704线 |  | 绩徽5704线第一套保护柜线路保护跳闸 | failure_alert
| 绩徽5704线 |  | 绩徽5704线第二套保护柜线路保护装置保护跳闸 | failure_alert
| 绩徽线5052开关 |  | 5052开关A/B/C相合位复归 | failure_alert
| 绩徽5704线线路保护动作导致绩徽线5052开关跳闸 |  | 绩徽5704线 | related_to
| 绩徽5704线线路保护动作导致绩徽线5052开关跳闸 |  | 雷暴天气导致绩徽5704线相接地短路 | related_to
| 雷暴天气导致绩徽5704线相接地短路 |  | 进一步加强值班应急处置培训，做好事故预想，尤其是雷雨天气 | related_to
| 雷暴天气导致绩徽5704线相接地短路 |  | 加强与华东网调沟通 | related_to
| 绩徽线5052开关间隔事故 |  | BC相接地短路 | related_to
| 绩徽5704线第一套保护柜线路保护跳闸 |  | BC相接地短路 | related_to
| 绩徽5704线第二套保护柜线路保护装置保护跳闸 |  | BC相接地短路 | related_to
| 5052开关A/B/C相合位复归 |  | BC相接地短路 | related_to
| BC相接地短路 |  | 检查一次开关和二次回路 | related_to
| BC相接地短路 |  | 查看保护装置动作情况 | related_to
| BC相接地短路 |  | 查阅保护装置动作报告 | related_to
| BC相接地短路 |  | 查阅故障录波器录波图 | related_to
| 雷暴天气 |  | 绩徽5704线BC相接地短路 | lead_to
| 绩徽5704线BC相接地短路 |  | 绩徽5704线第一套保护装置动作 | lead_to
| 绩徽5704线BC相接地短路 |  | 绩徽5704线第二套保护装置动作 | lead_to
| 绩徽5704线第一套保护装置动作 |  | 绩徽线5052开关重合闸未启动 | lead_to
| 绩徽5704线第二套保护装置动作 |  | 绩徽线5052开关重合闸未启动 | lead_to
| 绩徽线5052开关重合闸未启动 |  | 重合功能闭锁 | lead_to
| 重合功能闭锁 |  | 保护装置动作 | lead_to