## 实体
id | name | label | attribute
| 金寨公司 | company
| 金寨电站 | station
| 1号机组 | turbine
| 2号机组 | turbine
| 3号机组 | turbine
| 4号机组 | turbine
| 500KV线路 | line
| 500KV开关 | switch
| 主变压器 | equipment
| 进水阀 | system
| 油压系统 | component
| 进水阀系统PLC | component
| AP001泵 | component
| 进水阀控制柜 | component
| 晴 | weather
| C级检修 | turbine_state
| 抽水调相 | turbine_state
| 抽水运行 | turbine_state
| 停机 | turbine_state
| 2号机组水机保护机械停机动作 | alert
| 2号机组进水阀系统PLC故障 | alert
| 2号机组进水阀油压系统故障 | alert
| 2号机组进水阀上下游有压差 | alert
| AP001泵故障 | alert
| 油压系统不可用 | alert
| QF091分闸 | alert
| 油系统报警 | alert
| 系统压力异常输出 | alert
| 2号机进水阀油压装置控制柜触发水机保护回路机械停机动作 | alert
| 进水阀异常关闭 | cause
| 事故低油位（液位开关动作） | cause
| 事故低油压（PLC判模拟量动作） | cause
| 查看有无球阀全开信号复归 | suggestion
| 查看有无液位开关事故低油位动作信号 | suggestion
| 检查QF091 | suggestion
| 检查PLC的CPU及相关模块电源回路 | suggestion
| 机组电网服务较多 | event
| 机组工况转换较多 | event
| 进水阀控制柜处在高振动区域 | event
| 24V端子排插入式短接片松动脱出 | event
| 短接片出现接触不良 | event
| PLC的CPU失电 | event
| 进水阀AA803无法动作 | event
| 监控回路机械停机继电器J5及J6动作 | event
| 电磁阀AA802失电 | event
| 进水阀关闭 | event
| 2号机组在抽水工况带-308MW稳态运行中由于水机保护动作导致机械事故停机 | defect_description | "缺陷发生时间": "2023年04月16日11时05分", "处理完毕时间": "2023年04月16日14时00分"
| 设备检查维护不到位 | problem
| 柜内接线的维护经验的不足 | problem
| 柜内端子排短接线加装 | problem
| 将各盘柜短接片检查纳入定检标准检查项目 | measure
| 计划请厂家对控制内相关内容及注意事项进行培训 | measure
| 结合检修及停机时间对全厂此类端子排再加装一套短接线，与短接片互为保险。 | measure
| 李易 | person
| 冯培磊 | person
| 仵杰 | person
| 周一顺 | person

## 关系
startID | startName | endID | endName | type | attribute
| 金寨公司 |  | 金寨电站 | consist_of
| 金寨电站 |  | 1号机组 | consist_of
| 金寨电站 |  | 2号机组 | consist_of
| 金寨电站 |  | 3号机组 | consist_of
| 金寨电站 |  | 4号机组 | consist_of
| 2号机组 |  | 主变压器 | consist_of
| 2号机组 |  | 进水阀 | consist_of
| 进水阀 |  | 油压系统 | consist_of
| 进水阀 |  | 进水阀系统PLC | consist_of
| 进水阀 |  | AP001泵 | consist_of
| 进水阀 |  | 进水阀控制柜 | consist_of
| 1号机组 |  | 抽水调相 | working_mode | "时间": "故障前"
| 2号机组 |  | 抽水运行 | working_mode | "时间": "故障前"
| 3号机组 |  | 检修 | working_mode | "时间": "故障前"
| 4号机组 |  | 抽水运行 | working_mode | "时间": "故障前"
| 1号机组 |  | 抽水运行 | working_mode | "时间": "故障后"
| 2号机组 |  | 停机 | working_mode | "时间": "故障后"
| 3号机组 |  | 检修 | working_mode | "时间": "故障后"
| 4号机组 |  | 抽水运行 | working_mode | "时间": "故障后"
| 2号机组 |  | 2号机组水机保护机械停机动作 | failure_alert
| 2号机组 |  | 2号机组进水阀系统PLC故障 | failure_alert
| 2号机组 |  | 2号机组进水阀油压系统故障 | failure_alert
| 2号机组 |  | 2号机组进水阀上下游有压差 | failure_alert
| 2号机组 |  | 2号机进水阀油压装置控制柜触发水机保护回路机械停机动作 | failure_alert
| 2号机组水机保护机械停机动作 |  | 进水阀异常关闭 | related_to
| 2号机组进水阀上下游有压差 |  | 事故低油位（液位开关动作） | related_to
| 2号机组进水阀上下游有压差 |  | 事故低油压（PLC判模拟量动作） | related_to
| 2号机组进水阀油压系统故障 |  | 事故低油位（液位开关动作） | related_to
| 2号机组进水阀油压系统故障 |  | 事故低油压（PLC判模拟量动作） | related_to
| 2号机组进水阀系统PLC故障 |  | 事故低油压（PLC判模拟量动作） | related_to
| 进水阀异常关闭 |  | 查看有无球阀全开信号复归 | related_to
| 事故低油位（液位开关动作） |  | 查看有无液位开关事故低油位动作信号 | related_to
| 事故低油压（PLC判模拟量动作） |  | 检查QF091 | related_to
| 事故低油压（PLC判模拟量动作） |  | 检查PLC的CPU及相关模块电源回路 | related_to
| 2号机组在抽水工况带-308MW稳态运行中由于水机保护动作导致机械事故停机 |  | 2号机组 | related_to
| 2号机组在抽水工况带-308MW稳态运行中由于水机保护动作导致机械事故停机 |  | 设备检查维护不到位 | related_to
| 2号机组在抽水工况带-308MW稳态运行中由于水机保护动作导致机械事故停机 |  | 柜内接线的维护经验的不足 | related_to
| 2号机组在抽水工况带-308MW稳态运行中由于水机保护动作导致机械事故停机 |  | 柜内端子排短接线加装 | related_to
| 设备检查维护不到位 |  | 将各盘柜短接片检查纳入定检标准检查项目 | related_to
| 柜内接线的维护经验的不足 |  | 计划请厂家对控制内相关内容及注意事项进行培训 | related_to
| 柜内端子排短接线加装 |  | 结合检修及停机时间对全厂此类端子排再加装一套短接线，与短接片互为保险 | related_to
| 设备检查维护不到位 |  | 李易 | related_to
| 柜内接线的维护经验的不足 |  | 李易 | related_to
| 柜内接线的维护经验的不足 |  | 冯培磊 | related_to
| 柜内接线的维护经验的不足 |  | 仵杰 | related_to
| 柜内端子排短接线加装 |  | 李易 | related_to
| 柜内端子排短接线加装 |  | 冯培磊 | related_to
| 柜内端子排短接线加装 |  | 仵杰 | related_to
| 柜内端子排短接线加装 |  | 周一顺 | related_to
| 机组电网服务较多 |  | 24V端子排插入式短接片松动脱出 | lead_to
| 机组工况转换较多 |  | 24V端子排插入式短接片松动脱出 | lead_to
| 进水阀控制柜处在高振动区域 |  | 24V端子排插入式短接片松动脱出 | lead_to
| 24V端子排插入式短接片松动脱出 |  | 短接片出现接触不良 | lead_to
| 短接片出现接触不良 |  | PLC的CPU失电 | lead_to
| PLC的CPU失电 |  | 进水阀AA803无法动作 | lead_to
| 进水阀AA803无法动作 |  | 监控回路机械停机继电器J5及J6动作 | lead_to
| 监控回路机械停机继电器J5及J6动作 |  | 电磁阀AA802失电 | lead_to
| 电磁阀AA802失电 |  | 进水阀关闭 | lead_to
| 监控回路机械停机继电器J5及J6动作 |  | 2号机组水机保护机械停机动作 | lead_to