## 实体
id | name | label
| 金寨公司 | company
| 金寨电站 | station
| 1号机组 | turbine
| 2号机组 | turbine
| 3号机组 | turbine
| 4号机组 | turbine
| 500kV线路 | line
| 主变压器 | equipment
| 500kV开关设备 | component
| 继电器KS8 | relay
| Q189继电器 | relay
| 辅助触点 | part
| 继电器R29 | relay
| 晴 | weather
| 抽水调相 | turbine_state
| 停机稳态 | turbine_state
| 抽水调相稳态 | turbine_state
| 停机 | turbine_state
| 自准同期失败 | alert
| 启动同期Q181 | alert
| 对象漏选 | alert
| 2号机被SFC拖动 | alert
| 2号机组抽水调相并网过程中同期装置报“对象漏选”导致工况转换失败 | defect_description | "缺陷发生时间": "2023年03月29日10时42分", "处理完毕时间": "2023 年03月29日17时04分"
| 同期启动之前“2号机被SFC拖动”命令监控系统没有给到机组同期装置 | cause
| R29继电器问题 | cause
| 同期回路接线出现松动、端子不紧问题 | cause
| 检查继电器是否正常励磁 | suggestion
| 检查常开触点是否闭合 | suggestion
| 现地测量两点电压 | suggestion
| 监控系统开出Q189 | event
| R29继电器未动作 | event
| 2号机组被SFC拖动命令扩展继电器KS8未动作 | event
| 同期装置未收到2号机被SFC拖动信号 | event
| 同期装置收到“启动同期Q181”令 | event
| 同期装置判断“对象漏选” | event
| 反馈监控系统“同期自准失败” | event
| 未及时确认同期回路相关继电器是否正常励磁 | problem
| 欧姆龙系列继电器存在偶发性故障 | problem
| 认真检查回路接线（包括继电器底座接线至外接回路端子排） | measure
| 利用2号机定检对重要回路进行检查 | measure
| 定期校验，随机组检修计划逐台更换相应继电器 | measure
| 梁国升 | person
| 肖玉 | person

## 关系
startID | startName | endID | endName | type
| 金寨公司 |  | 金寨电站 | consist_of
| 金寨电站 |  | 1号机组 | consist_of
| 金寨电站 |  | 2号机组 | consist_of
| 金寨电站 |  | 3号机组 | consist_of
| 金寨电站 |  | 4号机组 | consist_of
| 2号机组 |  | 继电器KS8 | consist_of
| 2号机组 |  | Q189继电器 | consist_of
| 2号机组 |  | 继电器R29 | consist_of
| 继电器R29 |  | 辅助触点 | consist_of
| 1号机组 |  | 抽水调相稳态 | working_mode | "时间": "故障前"
| 2号机组 |  | 抽水调相 | working_mode | "时间": "故障前"
| 3号机组 |  | 抽水调相稳态 | working_mode | "时间": "故障前"
| 4号机组 |  | 停机稳态 | working_mode | "时间": "故障前"
| 1号机组 |  | 抽水调相稳态 | working_mode | "时间": "故障后"
| 2号机组 |  | 停机 | working_mode | "时间": "故障后"
| 3号机组 |  | 抽水调相稳态 | working_mode | "时间": "故障后"
| 4号机组 |  | 停机稳态 | working_mode | "时间": "故障后"
| 2号机组 |  | 自准同期失败 | failure_alert
| 2号机组 |  | 对象漏选 | failure_alert
| 2号机组抽水调相并网过程中同期装置报“对象漏选”导致工况转换失败 |  | 2号机组 | related_to
| 2号机组抽水调相并网过程中同期装置报“对象漏选”导致工况转换失败 |  | 未及时确认同期回路相关继电器是否正常励磁 | related_to
| 2号机组抽水调相并网过程中同期装置报“对象漏选”导致工况转换失败 |  | 欧姆龙系列继电器存在偶发性故障 | related_to
| 未及时确认同期回路相关继电器是否正常励磁 |  | 认真检查回路接线（包括继电器底座接线至外接回路端子排） | related_to
| 未及时确认同期回路相关继电器是否正常励磁 |  | 利用2号机定检对重要回路进行检查 | related_to
| 欧姆龙系列继电器存在偶发性故障 |  | 定期校验，随机组检修计划逐台更换相应继电器 | related_to
| 认真检查回路接线（包括继电器底座接线至外接回路端子排） |  | 梁国升 | related_to
| 利用2号机定检对重要回路进行检查 |  | 梁国升 | related_to
| 定期校验，随机组检修计划逐台更换相应继电器 |  | 梁国升 | related_to
| 认真检查回路接线（包括继电器底座接线至外接回路端子排） |  | 肖玉 | related_to
| 利用2号机定检对重要回路进行检查 |  | 肖玉 | related_to
| 定期校验，随机组检修计划逐台更换相应继电器 |  | 肖玉 | related_to
| 自准同期失败 |  | 同期启动之前“2号机被SFC拖动”命令监控系统没有给到机组同期装置 | related_to
| 对象漏选 |  | 同期启动之前“2号机被SFC拖动”命令监控系统没有给到机组同期装置 | related_to
| 自准同期失败 |  | 同期回路接线出现松动、端子不紧问题 | related_to
| 对象漏选 |  | 同期回路接线出现松动、端子不紧问题 | related_to
| 自准同期失败 |  | R29继电器问题 | related_to
| 对象漏选 |  | R29继电器问题 | related_to
| 同期启动之前“2号机被SFC拖动”命令监控系统没有给到机组同期装置 |  | 检查常开触点是否闭合 | related_to
| 同期回路接线出现松动、端子不紧问题 |  | 检查常开触点是否闭合 | related_to
| 同期回路接线出现松动、端子不紧问题 |  | 现地测量两点电压 | related_to
| R29继电器问题 |  | 检查继电器是否正常励磁 | related_to
| 启动同期Q181 |  | 对象漏选 | lead_to
| 对象漏选 |  | 自准同期失败 | lead_to
| 监控系统开出Q189 |  | 2号机组被SFC拖动命令扩展继电器KS8未动作 | lead_to
| R29继电器未动作 |  | 2号机组被SFC拖动命令扩展继电器KS8未动作 | lead_to
| 2号机组被SFC拖动命令扩展继电器KS8未动作 |  | 同期装置未收到2号机被SFC拖动信号 | lead_to
| 同期装置未收到2号机被SFC拖动信号 |  | 同期装置判断“对象漏选” | lead_to
| 同期装置收到“启动同期Q181”令 |  | 同期装置判断“对象漏选” | lead_to
| 同期装置判断“对象漏选” |  | 反馈监控系统“同期自准失败” | lead_to